## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【成都金开生物工程~
| 成都金开生物工程有限公司消防改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【成都金开生物工程~
| 成都金开生物工程有限公司消防改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【成都金开生物~
总 说 明
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目
一、项目概况 1.项目名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目； 2.建设地点：成都市温江区兴新路 79 号公司厂区内部； 3.项目概况：本项目主要对3#楼、4#楼、5#楼单体建筑及园区总平消防工程改造等； 4.项目设计单位：四川省食品发酵工业研究设计院有限公司。 二、招标工程量清单编制范围 1.编制范围：本工程施工图纸所示工作内容，具体内容详见工程量清单及图纸。 三、招标工程量清单编制依据 1.本工程设计图纸电子文件、标准图集、以及相关的施工及验收规范等； 2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业工程量计算规范； 3.2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 4.人工费按照川建价发〔2025〕41号中的成都市对应地区人工费调整系数执行； 5.材料单价按成都市《成都工程造价信息》2026年第6月及同期市场价格执行； 6.其它相关资料。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量要求：符合现行国家相关规范要求； 2.材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质 量标准的要求、保证使用功能和质量。 五、其它说明 1.分项目由于设计深度不够，按常规做法考虑； 2.本工程暂列金按10%计取； 3.安全文明施工费率按市区基本费率双倍计取，规费费率按Ⅰ档计取； 4.增值税税率按9%计取，附加税税率按0.313%计取； 5.投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期； 6.各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整； 7.建筑垃圾处置费按照《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函〔2024〕3160号）的规定自主报价； 8.其他未尽事宜详见招标控制价清单内容。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1635.84 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 2557.78 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 114.61 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【3#楼‖建筑~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度：综合 2.门窗洞口尺寸：综合考虑 | m2 | 22.03
2 | 010802003002 | 不锈钢防火门 FM丙0921 | 1.门代号及洞口尺寸：FM丙0921 不锈钢丙级防火门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门磁开关、电磁释放器及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等的制作安装及场内外运输费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.防火门无论是否采用字母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 樘 | 1
3 | 010802003003 | 不锈钢防火门 FM乙1222 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1222 不锈钢乙级防火门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门磁开关、电磁释放器及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等的制作安装及场内外运输费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.防火门无论是否采用字母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 樘 | 1
4 | 010802003004 | 不锈钢防火门 FM乙1022 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1022 不锈钢乙级防火门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门磁开关、电磁释放器及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等的制作安装及场内外运输费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.防火门无论是否采用字母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 樘 | 1
5 | 010802001005 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸：综合 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、扇材质：满足设计及相关规范要求 | m2 | 15.3
6 | 自编006 | 粘贴消防救援窗标识 |  | 樘 | 4
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【3#楼‖建筑~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1635.84
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 58.42
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 345.23
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 786.05
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 446.14
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1635.84

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【3#楼~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 2557.78 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 2557.78 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【3#楼‖建筑与装饰工~
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2557.78
合 计 |  |  | 2557.78 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电工程
1.2 | 消防水工程
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2000.60 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 4807.41 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1605.87 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【3#楼‖安装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 6ALE1 | 1.名称：配电箱 6ALE1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 应急照明集中电源箱 6EPD1 | 1.名称：应急照明集中电源箱 6EPD1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装、现场控制器及管线等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
3 | 030414006003 | 事故照明切换装置调试 | 1.类型：事故照明切换装置调试 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 系统 | 1
4 | 030412002004 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 13
5 | 030412002005 | 消防应急LED灯（IP67） | 1.名称：消防应急LED灯（IP67） 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 3
6 | 030412004006 | 消防应急LED楼层显示标志灯 | 1.名称：消防应急LED楼层显示标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 5
7 | 030412004007 | 消防应急LED楼层显示标志灯（吊装） | 1.名称：消防应急LED楼层显示标志灯（吊装） 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：吊装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管、吊链等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
8 | 030412004008 | 消防应急LED安全出口标志灯 | 1.名称：消防应急LED安全出口标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装、吊管综合考虑 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
9 | 030412004009 | 消防应急LED单面方向标志灯 | 1.名称：消防应急LED单面方向标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 6
10 | 030411001010 | 配管 JDG20 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 139.34
11 | 030411001011 | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 0.46
12 | 030411006012 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 31
13 | 030411004013 | 配线 WDZN-RYS-2*2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYS-2*2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 148.03
14 | 030411004014 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 7.97
分部小计
消防水工程
15 | 030901002015 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 11.81
16 | 030901002016 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN40 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 68.18
17 | 030901002017 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 31.49
18 | 030901002018 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 90.43
19 | 030901010019 | 消防卷盘箱 | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：消防卷盘箱 3.附件材质、规格：选用SG24AZ,箱内水龙带长度为30米,水枪喷嘴口环等 4.含墙体开洞及其封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 15
20 | 030901013020 | 手提式灭火器 MF/ABC3 | 1.名称：手提式灭火器 2.安装部位：室内 3.型号、规格：MF/ABC3 4.安装方式：放置式，含灭火器箱 | 具 | 30
21 | 031003001021 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
22 | 031003001022 | 蝶阀 DN40 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 3
23 | 031003001023 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
24 | 031003013024 | 水表 DN50 | 1.名称：水表 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
25 | 031003001025 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN25 3.安装方式：螺纹连接 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
26 | 031003001026 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
27 | 031002003027 | 穿楼板钢套管制作安装 DN40 | 1.名称：穿楼板钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN40（穿管管径DN25，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
28 | 031002003028 | 穿楼板钢套管制作安装 DN65 | 1.名称：穿楼板钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN65（穿管管径DN40，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
29 | 031002003029 | 穿楼板钢套管制作安装 DN80 | 1.名称：穿楼板钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN80（穿管管径DN50，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
30 | 030817008030 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN40 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN40（穿管管径DN25，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 5
31 | 030817008031 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN50 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN50（穿管管径DN32，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
32 | 030817008032 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN65 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：DN65（穿管管径DN40，长度综合考虑） 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
33 | 030817008033 | 刚性防水套管 DN50 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：穿管管径DN50，长度综合考虑 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
34 | 031201001034 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，红色底加黄色环 2.其他：在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 3.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 22.81
35 | 031002001035 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3.管架形式：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | kg | 204.62
36 | 031201003036 | 支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | kg | 204.62
37 | 030905002037 | 水灭火控制装置调试 消防卷盘箱灭火系统 | 1.类别：消防卷盘箱灭火系统 2.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 点 | 15
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【3#楼‖安装~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2000.60
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 115.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 335.18
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 869.37
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 680.83
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2000.60

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【3#~3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4807.41 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4807.41 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【3#楼‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\3#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4807.41
合 计 |  |  | 4807.41 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8880.01 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 13789.49 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1669.00 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【4#楼‖建筑~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 轻质隔墙拆除 | 1.砌体名称：轻质隔墙 2.砌体材质：综合 3.拆除高度：8.4m | m3 | 61.38
2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距：满足现场要求综合考虑 | m3 | 61.38
3 | 010605002003 | 100厚彩钢面岩镁漂珠板 | 1.钢材品种、规格：彩钢面岩镁漂珠板 2.钢板厚度：双面0.5厚彩钢板面板 3.螺栓种类 ：满足设计及相关规范要求 4.规格：100mm，耐火极限≥2.0h 5.防火要求：满足设计及相关规范要求 6.配套不锈钢成品基座及五金件 7.工程量计算规则：按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3 ㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 9.施工过程中所需升高提升机械综合考虑在报价中。 | m2 | 613.79
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【4#楼‖建筑~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~5
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8880.01
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 317.14
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1874.03
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4267.02
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2421.82
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 8880.01

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【4#楼~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 13789.49 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 13789.49 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【4#楼‖建筑与装饰工~
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 13789.49
合 计 |  |  | 13789.49 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~6
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电工程
1.2 | 消防水工程
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2521.43 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 6059.55 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2017.91 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【4#楼‖安装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 4ALE1 | 1.名称：配电箱 4ALE1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 应急照明集中电源箱 4EPD1 | 1.名称：应急照明集中电源箱 4EPD1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装、现场控制器及管线等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
3 | 030414006003 | 事故照明切换装置调试 | 1.类型：事故照明切换装置调试 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 系统 | 1
4 | 030412002004 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 4
5 | 030412002005 | 消防应急LED灯（IP67） | 1.名称：消防应急LED灯（IP67） 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 3
6 | 030412002006 | 消防应急LED灯（吊装）5W | 1.名称：消防应急LED灯（吊装） 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：吊装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管、吊链等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 11
7 | 030412004007 | 消防应急LED双面方向标志灯（吊装） | 1.名称：消防应急LED双面方向标志灯（吊装） 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：吊装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管、吊链等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 3
8 | 030412004008 | 消防应急LED安全出口标志灯 | 1.名称：消防应急LED安全出口标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装、吊管综合考虑 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 4
9 | 030412004009 | 消防应急LED单面方向标志灯 | 1.名称：消防应急LED单面方向标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
10 | 030411001010 | 配管 JDG20 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 269.3
11 | 030411001011 | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 0.46
12 | 030411006012 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 27
13 | 030411004013 | 配线 WDZN-RYS-2*2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYS-2*2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 283.83
14 | 030411004014 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 7.97
分部小计
消防水工程
15 | 030901002015 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 80.01
16 | 030901002016 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN40 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 31.63
17 | 030901002017 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 36.4
18 | 030901002018 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：螺纹连接 6.包含：管道及管件供应及安装、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 112.79
19 | 030901010019 | 消防卷盘箱 | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：消防卷盘箱 3.附件材质、规格：选用SG24AZ,箱内水龙带长度为30米,水枪喷嘴口环等 4.含墙体开洞及其封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 13
20 | 030901013020 | 手提式灭火器 MF/ABC3 | 1.名称：手提式灭火器 2.安装部位：室内 3.型号、规格：MF/ABC3 4.安装方式：放置式，含灭火器箱 | 具 | 42
21 | 031003001021 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
22 | 031003001022 | 蝶阀 DN50 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
23 | 031003001023 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.材质：详设计 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
24 | 031003013024 | 水表 DN50 | 1.名称：水表 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
25 | 031003001025 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN25 3.安装方式：螺纹连接 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
26 | 031003001026 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
27 | 030817008027 | 刚性防水套管 DN50 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：穿管管径DN50，长度综合考虑 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
28 | 031201001028 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，红色底加黄色环 2.其他：在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 3.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 32.29
29 | 031002001029 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3.管架形式：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | kg | 396.63
30 | 031201003030 | 支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | kg | 396.63
31 | 030905002031 | 水灭火控制装置调试 消防卷盘箱灭火系统 | 1.类别：消防卷盘箱灭火系统 2.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 点 | 13
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【4#楼‖安装~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~7
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2521.43
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 145.21
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 422.44
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1095.70
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 858.08
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2521.43

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【4#~8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 6059.55 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 6059.55 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【4#楼‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\4#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6059.55
合 计 |  |  | 6059.55 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~9
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1524.61 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 2375.58 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 197.92 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【5#楼‖建筑~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度：综合 2.门窗洞口尺寸：综合考虑 | m2 | 15.3
2 | 010802003002 | 不锈钢防火门 FM甲1522 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1522 304不锈钢甲级防火门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门磁开关、电磁释放器及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等的制作安装及场内外运输费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.防火门无论是否采用字母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 樘 | 1
3 | 010802003003 | 钢质防火门 FM甲1524 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1524 成品钢质甲级防火门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门磁开关、电磁释放器及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等的制作安装及场内外运输费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.防火门无论是否采用字母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 樘 | 1
4 | 自编004 | 新开门洞1.2*0.9 | 1.门洞尺寸：1.2m*0.9m 2.含砖砌围护墙拆除、建渣弃运及墙面面层（外墙砖、水泥砂浆及涂料面）恢复、钢墙板恢复等内容 | 樘 | 2
5 | 010807001005 | 塑钢推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：长2800mm*宽1500mm 2.框、扇材质：满足设计要求及相关规范要求 3.玻璃品种、厚度：满足设计要求及相关规范要求 | m2 | 8.4
6 | 010802001006 | 塑钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸：1200*2400mm 2.门框、扇材质：满足设计要求及相关规范要求 3.玻璃品种、厚度：满足设计要求及相关规范要求 | m2 | 5.76
7 | 011101003007 | 商品混凝土坡道 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C25商品混凝土 | m2 | 5.4
8 | 010605002008 | 100厚彩钢面岩镁漂珠板 | 1.钢材品种、规格：彩钢面岩镁漂珠板 2.钢板厚度：双面0.5厚彩钢板面板 3.螺栓种类 ：满足设计及相关规范要求 4.规格：100mm，耐火极限≥2.0h 5.防火要求：满足设计及相关规范要求 6.配套不锈钢成品基座及五金件 7.工程量计算规则：按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3 ㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 9.施工过程中所需升高提升机械综合考虑在报价中。 | m2 | 36.02
9 | 自编009 | 成品挡水门槛 | 1.成品挡水门槛 2.规格：200mm高,1500mm长 | 个 | 1
10 | 010901003010 | 新增钢结构雨棚 | 1.阳光板品种、规格：0.6厚彩钢板 2.骨架材料品种、规格：满足设计要求 3.接缝、嵌缝材料种类：满足现行规范要求 4.油漆品种、刷漆遍数：满足设计及现行规范要求 | m2 | 3.6
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【5#楼‖建筑~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文~10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1524.61
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 54.45
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 321.75
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 732.61
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 415.80
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1524.61

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【5#楼~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 2375.58 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 2375.58 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【5#楼‖建筑与装饰工~
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2375.58
合 计 |  |  | 2375.58 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~11
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电工程
1.2 | 火灾自动报警及消防联动系统
1.3 | 消防水工程
1.4 | 通风、排烟工程
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11053.07 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 26625.86 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 8152.78 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【5#楼‖安装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 1APEsp1 | 1.名称：配电箱 1APEsp1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
2 | 030402004002 | 新增断路器 MCB-63/C16/1P | 1.名称：新增断路器 2.型号、规格：MCB-63/C16/1P 3.含单体调试、箱体开孔、盘柜堵洞、补漆、端子接线等 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
3 | 030402004003 | 新增断路器 MCCB-63/32002/20A | 1.名称：新增断路器 2.型号、规格：MCCB-63/32002/20A 3.含单体调试、箱体开孔、盘柜堵洞、补漆、端子接线等 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
4 | 030412005004 | T5型直管单管壁灯(备用照明) | 1.名称：T5型直管单管壁灯(备用照明) 2.型号、规格：1*28W 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 1
5 | 030412002005 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 13
6 | 030412002006 | 消防应急LED灯（IP67） | 1.名称：消防应急LED灯（IP67） 2.型号、规格：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
7 | 030412002007 | 消防应急LED灯（吊装）10W | 1.名称：消防应急LED灯（吊装） 2.型号、规格：10W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：吊装 4.含灯具安装所需金属软管、软线、吊管、吊链等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 4
8 | 030412004008 | （大型）消防应急LED安全出口标志灯 | 1.名称：（大型）消防应急LED安全出口标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
9 | 030412004009 | （大型）消防应急LED单面方向标志灯 | 1.名称：（大型）消防应急LED单面方向标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 2
10 | 030412004010 | （大型）消防应急LED疏散出口标志灯 | 1.名称：（大型）消防应急LED疏散出口标志灯 2.型号、规格：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 1
11 | 030404034011 | 单联单控暗开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡)等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
12 | 030411001012 | 配管 JDG20 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 257.83
13 | 030411001013 | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 86.19
14 | 030411001014 | 配管 SC25 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 83
15 | 030411006015 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 26
16 | 030411004016 | 配线 WDZN-RYS-2*2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYS-2*2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 263.02
17 | 030411004017 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 281.17
18 | 030408001018 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*4mm2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆防护，电缆环保检测等 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 45
19 | 030408006019 | 干包式铜芯电缆头 四芯 截面≤10mm2 | 1.名称：干包式铜芯电缆头 2.型号、规格：四芯 截面≤10mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1KV 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
分部小计
火灾自动报警及消防联动系统
20 | 030904008020 | 消防接线端子箱（防水型） | 1.名称：消防接线端子箱（防水型） 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
21 | 030904003021 | 编码手动报警按钮 | 1.名称：编码手动报警按钮 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 14
22 | 030904003022 | 编码消火栓报警按钮 | 1.名称：编码消火栓报警按钮 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 21
23 | 030904008023 | 单输入/单输出模块 | 1.名称：单输入/单输出模块 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 7
24 | 030904008024 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 9
25 | 030904008025 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
26 | 030904006026 | 固定式消防电话分机 | 1.名称：固定式消防电话分机 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 部 | 1
27 | 030904005027 | 火警声光讯响器 (带语音提示功能) | 1.名称：火警声光讯响器 (带语音提示功能) 2.型号：自带输入/输出模块驱动 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 14
28 | 030904008028 | 火警总线短路隔离器 | 1.名称：火警总线短路隔离器 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 8
29 | 030904011029 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
30 | 030904003030 | 消防电话插座 | 1.名称：消防电话插座 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 14
31 | 030904007031 | 消防广播（壁装） | 1.名称：消防广播 2.安装方式：壁装 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
32 | 030904007032 | 消防广播（吸顶） | 1.名称：消防广播 2.安装方式：吸顶 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 15
33 | 030904001033 | 智能差定温探测器 | 1.名称：智能差定温探测器 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 9
34 | 030904001034 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称：智能光电感烟探测器 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 100
35 | 030408002035 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 90.17
36 | 030408007036 | 控制电缆头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：≤6芯 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
37 | 030411004037 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-BYJ-2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 1320.97
38 | 030411004038 | 配线 WDZN-RYS-2*1.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYS-2*1.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 1412.97
39 | 030411004039 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.0mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYSP-2*1.0mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 434.6
40 | 030411001040 | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 1472.49
41 | 030411006041 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 208
42 | 030411003042 | 消防弱电线槽 NHMR-100*100 | 1.名称：消防弱电线槽 2.型号、规格：NHMR-100*100 3.材质：钢制 4.附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5.含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理，穿墙预留孔洞、打孔洞、补孔洞、防火封堵等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 32
43 | 030413001043 | 电缆桥架支吊架 | 1.名称:电缆桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.刷油、防腐：详设计，满足设计及规范要求 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | kg | 38.5
44 | 030905001044 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 1.类别：广播喇叭及音箱、电话插孔 2.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 点 | 31
45 | 030905001045 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 1.类别：通信分机 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 部 | 1
46 | 030905001046 | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 1.类别：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 点 | 2
47 | 030905001047 | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 1.类别：消防风机调试 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 点 | 1
48 | 030905001048 | 自动报警系统调试 ≤256点 | 1.点数线制：≤256点 2.其他：满足设计要求及相关规范 | 系统 | 1
分部小计
消防水工程
49 | 030901002049 | 内外壁热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN125 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：沟槽连接或法兰连接 6.包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 107.33
50 | 030901002050 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.壁厚：满足设计及规范要求 5.连接形式：沟槽连接或法兰连接 6.包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验、管道预留孔洞、开洞及其封堵等； 7.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 37.95
51 | 030901010051 | 乙型单栓带灭火器组合式消防柜 | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：乙型单栓带灭火器组合式消防柜 3.附件材质、规格：内设DN65单出口消火栓,采用乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜,箱内包括一条DN65、L=25m的水龙带,一条DN19水枪,带30m消防软管卷盘,两个手提式磷酸氨盐灭火器等 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 6
52 | 030901013052 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：手提式灭火器 2.安装部位：室内 3.型号、规格：MF/ABC4 4.安装方式：放置式，含灭火器箱 | 具 | 2
53 | 031003003053 | 蝶阀 DN125 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN125 3.连接方式：卡箍连接 4.材质：详设计 5.含阀门本体、卡箍安装等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 6
54 | 030601002054 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含本体安装、压力表弯制作、安装、挠性管安装、取源部件配合安装、单体校验调整、支架制作、安装的所有费用。 | 台 | 1
55 | 031003001055 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN20 3.安装方式：螺纹连接 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
56 | 031003001056 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
57 | 030817008057 | 刚性防水套管 DN125 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.型号规格：穿管管径DN125，长度综合考虑 4.套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
58 | 031201001058 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，红色底加黄色环 2.其他：在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 3.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 60.32
59 | 031002001059 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3.管架形式：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | kg | 239.83
60 | 031201003060 | 支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | kg | 239.83
61 | 030905002061 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.类别：消火栓灭火系统 2.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 点 | 6
分部小计
通风、排烟工程
62 | 030108001062 | 斜流式管道风机 SJG-3.5F | 1.名称：斜流式管道风机 2.型号：SJG-3.5F 3.规格、参数：转速:1450 rpm，风量:1000m³/h，全压:320 Pa，功率(kW)：0.37，带手动控制装置，其余详设计 4.安装形式：吊装 5.抗震吊架、减振器、支架形式、材质：详设计，满足设计及规范要求 6.试压要求、检查接线、调试：满足规范要求 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 2
63 | 030108003063 | 防爆轴流式边墙风机 BT35-11 No5.6 | 1.名称：防爆轴流式边墙风机 2.型号：BT35-11 No5.6，吸风侧配铝板防护网，排口侧配45°防雨弯头+铝板防虫网 3.规格、参数：转速:960 rpm，叶片角度:25°，风量:6390 m³/h，全压:64 Pa，防爆等级:ExdIIAT3，功率(kW)：0.37，其余详设计 4.安装形式：详设计 5.减振器、支架形式、材质：详设计，满足设计及规范要求 6.试压要求、检查接线、调试：满足规范要求 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 4
64 | 030108003064 | 防爆轴流式边墙风机 BT35-11 No6.3 | 1.名称：防爆轴流式边墙风机 2.型号：BT35-11 No6.3，吸风侧配铝板防护网，排口侧配45°防雨弯头+铝板防虫网 3.规格、参数：转速:960 rpm，叶片角度:25°，风量:10128 m³/h，全压:98 Pa，防爆等级:ExdIIAT3，功率(kW)：0.37，其余详设计 4.安装形式：详设计 5.减振器、支架形式、材质：详设计，满足设计及规范要求 6.试压要求、检查接线、调试：满足规范要求 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 6
65 | 030108001065 | 消防排烟风机 HTF-I No6.5 | 1.名称：消防排烟风机 2.型号：HTF-I No6.5 3.规格、参数：转速:1450 rpm，风量:18000m³/h，全压:620 Pa，280℃时连续工作大于30min，功率(kW)：5.5，其余详设计 4.安装形式：详设计 5.设备基础、减振器、支架形式、材质：详设计，满足设计及规范要求 6.试压要求、检查接线、调试：满足规范要求 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
66 | 030702001066 | 镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.5mm | 1.名称 ：镀锌钢板矩形风管 2.材质 ：镀锌钢板 3.形状 ：矩形 4.规格 ：B≤320 5.板材厚度 ：δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：详设计，满足设计及规范要求 7.接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8.其他：穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵,防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部分的耐火极限要求。风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于2.0mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵严密。另未说明的均应满足设计及规范要求 9.支架形式、材质：详设计，包含抗震风管支架、吊架制作安装，支吊架刷油防腐，满足设计及规范要求 10.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 17.29
67 | 030702001067 | 镀锌钢板矩形风管 B≤630 δ=0.6mm | 1.名称 ：镀锌钢板矩形风管 2.材质 ：镀锌钢板 3.形状 ：矩形 4.规格 ：B≤630 5.板材厚度 ：δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：详设计，满足设计及规范要求 7.接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8.其他：穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵,防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部分的耐火极限要求。风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于2.0mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵严密。另未说明的均应满足设计及规范要求 9.支架形式、材质：详设计，包含抗震风管支架、吊架制作安装，支吊架刷油防腐，满足设计及规范要求 10.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 130
68 | 030702001068 | 镀锌钢板矩形风管 B≤1000 δ=0.75mm | 1.名称 ：镀锌钢板矩形风管 2.材质 ：镀锌钢板 3.形状 ：矩形 4.规格 ：B≤1000 5.板材厚度 ：δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：详设计，满足设计及规范要求 7.接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8.其他：穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵,防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部分的耐火极限要求。风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于2.0mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵严密。另未说明的均应满足设计及规范要求 9.支架形式、材质：详设计，包含抗震风管支架、吊架制作安装，支吊架刷油防腐，满足设计及规范要求 10.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 9.69
69 | 030702009069 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.形状:综合考虑 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:详设计，综合考虑，满足设计及规范 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 1.36
70 | 030703019070 | 风管柔性接口 | 1.名称 ：风管柔性接口 2.规格 ：综合考虑 3.材质 ：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 1
71 | 030703001071 | 280℃排烟防火阀（常闭） 630*500 | 1.名称：280℃排烟防火阀（常闭） 2.型号、规格：630*500，常闭,电信号开启、远程手动开启,信号输出(联动开风机);280℃熔断关闭,信号输出(联锁停对应排烟风机及补风机);显示开闭状态,手动复位,DC24v，含控制机构、执行机构及线缆等 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 4
72 | 030703001072 | 280℃排烟防火阀（常开） 630*500 | 1.名称：280℃排烟防火阀（常开） 2.型号、规格：630*500，常开,280℃熔断关闭,信号输出(联锁停对应排烟风机及补风机),显示开闭状态,手动复位，含控制机构、执行机构及线缆等 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
73 | 030703001073 | 70℃防火阀 320*250 | 1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：320*250 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
74 | 030703001074 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：400*200 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
75 | 030703001075 | 余压阀 400*200 | 1.名称：余压阀 2.型号、规格：400*200 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
76 | 030703001076 | 电动密闭阀(开关双位) 320*250 | 1.名称：电动密闭阀(开关双位) 2.型号、规格：320*250，含控制机构及线缆 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
77 | 030703008077 | 常闭板式排烟口（不锈钢） 800*800 | 1.名称：常闭板式排烟口 2.规格：800*800 3.材质：不锈钢 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
78 | 030703017078 | 导流弯头（带防护网）Φ800 | 1.名称：导流弯头（带防护网） 2.型号、规格：Φ800 3.质量、类型：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 3
79 | 030703011079 | 防雨百叶（带不锈钢防虫网） 400*400 | 1.名称：防雨百叶（带不锈钢防虫网） 2.规格：400*400 3.材质：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
80 | 030703011080 | 防雨百叶（带不锈钢防虫网） 800*800 | 1.名称：防雨百叶（带不锈钢防虫网） 2.规格：800*800 3.材质：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
81 | 030703011081 | 双层百叶风口（带风阀） 320*250 | 1.名称：双层百叶风口（带风阀） 2.规格：320*250 3.材质：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
82 | 030411004082 | 控制线缆 | 1.名称：控制线缆 2.材质：铜芯线 3.型号规格：详设计，满足设计及规范要求 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 481.94
83 | 030411001083 | 配管 SC20 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：暗装、明装、吊顶等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、管路中间转线盒及分线盒 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 438.97
84 | 030411006084 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 4
85 | 030904003085 | 风机手动控制装置 | 1.名称：风机手动控制装置 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：详设计 4.含所需金属软管，长度综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 4
86 | 031201003086 | 防火阀支架制作安装 | 1.支架形式、材质：型钢综合 2.除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后,应刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍 3.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | kg | 120
87 | 031208003087 | 无甲醛双面防火铝箔贴面玻璃棉板 50mm厚 | 1.绝热材料品种：无甲醛双面防火铝箔贴面玻璃棉板,燃烧性能:A级不燃,密度:48Kg/m³,导热系数:0.032;贴面:FSK-R60A防火铝箔,水汽渗透率≤1.15ng/(N•s),顶破强力≥40N,纵向拉伸强力≥175N/25mm,横向拉伸强力≥80N/25mm。 2.绝热厚度：50mm厚 3.风管规格：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 7
88 | 031208003088 | 无甲醛双面防火铝箔贴面玻璃棉板 60mm厚 | 1.绝热材料品种：无甲醛双面防火铝箔贴面玻璃棉板,燃烧性能:A级不燃,密度:64Kg/m³,导热系数:0.032;贴面:FSK-R60A防火铝箔,水汽渗透率≤1.15ng/(N•s),顶破强力≥40N,纵向拉伸强力≥175N/25mm,横向拉伸强力≥80N/25mm。 2.绝热厚度：60mm厚 3.风管规格：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 1.16
89 | 030704002089 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：漏光试验、漏风试验 2.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 160
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【5#楼‖安装~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文~12
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11053.07
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 636.56
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1851.82
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4803.17
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3761.52
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 11053.07

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【5~13
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 26625.86 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 26625.86 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【5#楼‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\5#楼【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 26625.86
合 计 |  |  | 26625.86 | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~14
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电工程
1.2 | 火灾自动报警及消防联动系统
1.3 | 消防水工程
1.4 | 破除及恢复工程
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 38921.19 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 95317.52 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 11549.39 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总平工程‖安~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 00ALEz1 | 1.名称：配电箱 00ALEz1 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图 5.其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 1
2 | 040504001002 | 强电检查井（道路上） | 1.名称：强电检查井（道路上） 2.规格：详设计 3.电缆手孔井做法：详设计 4.包含混凝土、砖砌体、钢筋制安、支架、套管、抹灰、盖板、模板安拆、井盖井座、防水等，完成该项所有工作内容 5.其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 6
3 | 040504001003 | 强电检查井（绿化带上） | 1.名称：强电检查井（绿化带上） 2.规格：详设计 3.电缆手孔井做法：详设计 4.包含混凝土、砖砌体、钢筋制安、支架、套管、抹灰、盖板、模板安拆、井盖井座、防水等，完成该项所有工作内容 5.其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 5
4 | 030411001004 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式及部位：埋地、暗装、明装等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、穿外墙止水板等 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 348.27
5 | 030411001005 | 配管 SC40 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式及部位：埋地、暗装、明装等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、穿外墙止水板等 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 14.32
6 | 030411001006 | 配管 SC65 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式及部位：埋地、暗装、明装等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、穿外墙止水板等 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 131.62
7 | 030408001007 | 电力电缆 WDZN-YJY-5x6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-5x6mm2 3.敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含电缆防护、电缆环保检测等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 232.56
8 | 030408001008 | 电力电缆 WDZN-YJY-5x16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-5x16mm2 3.敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含电缆防护、电缆环保检测等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 21.78
9 | 030408001009 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25mm2 3.敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含电缆防护、电缆环保检测等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 144.42
10 | 030408006010 | 干包式铜芯电缆头 五芯 截面≤10mm2 | 1.名称：干包式铜芯电缆头 2.型号、规格：五芯 截面≤10mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1KV 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 6
11 | 030408006011 | 干包式铜芯电缆头 五芯 截面≤16mm2 | 1.名称：干包式铜芯电缆头 2.型号、规格：五芯 截面≤16mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1KV 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
12 | 030408006012 | 户内热缩式电缆头 五芯 截面≤50mm2 | 1.名称：户内热缩式电缆头 2.型号、规格：五芯 截面≤50mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1KV 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
13 | 010507007013 | 混凝土垫层 C20 | 1.名称：混凝土垫层 2.等级：C20 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 10.47
14 | 010507007014 | 混凝土包封 C25 | 1.名称：混凝土包封 2.等级：C25 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 3.98
15 | 010101007015 | 挖沟槽土方 | 1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含但不仅限于垃圾、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、建渣、素填土、淤泥、黏土、强风化泥岩、中等风化泥岩、石方解小、桩间挖土等工作内容 2.挖方深度：综合考虑 3.开挖方式：人工开挖、机械开挖等费用综合考虑含在综合单价中 4.场内土石方转运、运距、堆场费由投标人综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 103.25
16 | 040103001016 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计和规范要求,分层夯填 2.填方材料品种：合格土 3.填方粒径要求：满足规范和设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 77.8
17 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余且不可利用的土方或石方、建碴等综合考虑，包含淤泥、流砂、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等 2.运距：投标单位自行考虑 3.堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 4.土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 25.45
分部小计
火灾自动报警及消防联动系统
18 | 040504001018 | 弱电检查井（道路上） | 1.名称：弱电检查井（道路上） 2.规格：详设计 3.电缆手孔井做法：详设计 4.包含混凝土、砖砌体、钢筋制安、支架、套管、抹灰、盖板、模板安拆、井盖井座、防水等，完成该项所有工作内容 5.其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
19 | 040504001019 | 弱电检查井（绿化带上） | 1.名称：弱电检查井（绿化带上） 2.规格：详设计 3.电缆手孔井做法：详设计 4.包含混凝土、砖砌体、钢筋制安、支架、套管、抹灰、盖板、模板安拆、井盖井座、防水等，完成该项所有工作内容 5.其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 5
20 | 030904008020 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 台 | 2
21 | 030904008021 | 单输入/单输出模块 | 1.名称：单输入/单输出模块 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
22 | 030904008022 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 10
23 | 030904006023 | 固定式消防电话分机 | 1.名称：固定式消防电话分机 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 部 | 1
24 | 030904008024 | 火警总线短路隔离器 | 1.名称：火警总线短路隔离器 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
25 | 030904001025 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称：智能光电感烟探测器 2.安装方式：详设计 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
26 | 030904005026 | 火警声光讯响器 (带语音提示功能) | 1.名称：火警声光讯响器 (带语音提示功能) 2.型号：自带输入/输出模块驱动 3.其它：按设计要求和验收规范 4.本项工程包含安装所需金属软管、校接线、编码、测试的所有费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
27 | 030408002027 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 361.04
28 | 030408002028 | 控制电缆 WDZN-KYJY-2*4mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZN-KYJY-2*4mm2 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 158
29 | 030408007029 | 控制电缆头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：≤6芯 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 5
30 | 030411004030 | 配线 WDZN-RYYP-2*1.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYYP-2*1.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 316.06
31 | 030411004031 | 配线 WDZN-RYJY-2*1.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYJY-2*1.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 384.19
32 | 030411004032 | 配线 WDZN-RYY-2*2.5mm2 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯线 3.型号规格：WDZN-RYY-2*2.5mm2，各色综合考虑 4.配线形式：管内和线槽内综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 316.34
33 | 030408001033 | 电力电缆 WDZN-YJY-2*2.5mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-2*2.5mm2 3.敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含电缆防护、电缆环保检测等 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 192.07
34 | 030408006034 | 干包式铜芯电缆头 二芯 截面≤10mm2 | 1.名称：干包式铜芯电缆头 2.型号、规格：二芯 截面≤10mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级：≤1KV 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 2
35 | 030411001035 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式及部位：埋地、暗装、明装等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、穿外墙止水板等 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 421.08
36 | 030411001036 | 配管 SC65 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式及部位：埋地、暗装、明装等综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、穿外墙止水板等 6.含管道支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 421.63
37 | 030411006037 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4.安装形式：明、暗配综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 5
38 | 030905001038 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 1.类别：通信分机 2.其他：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 部 | 1
39 | 030905001039 | 自动报警系统调试 ≤64点 | 1.点数线制：≤64点 2.其他：满足设计要求及相关规范 | 系统 | 1
40 | 010507007040 | 混凝土垫层 C20 | 1.名称：混凝土垫层 2.等级：C20 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 11.42
41 | 010507007041 | 混凝土包封 C25 | 1.名称：混凝土包封 2.等级：C25 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 4.29
42 | 010101007042 | 挖沟槽土方 | 1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含但不仅限于垃圾、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、建渣、素填土、淤泥、黏土、强风化泥岩、中等风化泥岩、石方解小、桩间挖土等工作内容 2.挖方深度：综合考虑 3.开挖方式：人工开挖、机械开挖等费用综合考虑含在综合单价中 4.场内土石方转运、运距、堆场费由投标人综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 87.21
43 | 040103001043 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计和规范要求,分层夯填 2.填方材料品种：合格土 3.填方粒径要求：满足规范和设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 65.5
44 | 040103002044 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余且不可利用的土方或石方、建碴等综合考虑，包含淤泥、流砂、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等 2.运距：投标单位自行考虑 3.堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 4.土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 21.71
分部小计
消防水工程
45 | 031001007045 | 电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 DN150 | 1.名称：电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 2.安装部位：综合考虑 3.介质：给水 4.规格、型号：DN150 5.连接形式：电熔连接 6.包含管道及管件（含钢塑连接管件）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等、预留孔洞、开孔及其封堵等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 688.82
46 | 031001007046 | 电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 DN125 | 1.名称：电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 2.安装部位：综合考虑 3.介质：给水 4.规格、型号：DN125 5.连接形式：电熔连接 6.包含管道及管件（含钢塑连接管件）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等、预留孔洞、开孔及其封堵等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 48.23
47 | 031001007047 | 电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 DN100 | 1.名称：电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 2.安装部位：综合考虑 3.介质：给水 4.规格、型号：DN100 5.连接形式：电熔连接 6.包含管道及管件（含钢塑连接管件）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等、预留孔洞、开孔及其封堵等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 169.61
48 | 031001007048 | 电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 DN65 | 1.名称：电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 2.安装部位：综合考虑 3.介质：给水 4.规格、型号：DN65 5.连接形式：电熔连接 6.包含管道及管件（含钢塑连接管件）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等、预留孔洞、开孔及其封堵等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 4.86
49 | 031001007049 | 电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 DN50 | 1.名称：电熔全密封聚乙烯钢丝网骨架复合管 2.安装部位：综合考虑 3.介质：给水 4.规格、型号：DN50 5.连接形式：电熔连接 6.包含管道及管件（含钢塑连接管件）、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等、预留孔洞、开孔及其封堵等 7.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m | 90.65
50 | 030901013050 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：手提式灭火器 2.安装部位：室内 3.型号、规格：MF/ABC4 4.安装方式：放置式，含室外灭火器箱 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 具 | 20
51 | 030901013051 | 手提式灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：手提式灭火器 2.安装部位：室内 3.型号、规格：MF/ABC5 4.安装方式：放置式，含室外灭火器箱 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 具 | 4
52 | 031003013052 | 水表组 DN150 | 1.名称：水表组 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：详设计，满足设计及规范要求 5.含前后闸阀、倒流防止器、伸缩接头、Y型过滤器、法兰等配套附件 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 组 | 2
53 | 040504002053 | 钢筋混凝土矩形水表井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形水表井 2.井体：水表井按国标《室外给水管道附属构筑物》(05S502-P136)的“钢筋混凝土矩形水表井”,确定井径及施工，管道与水表井和阀门井井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，井深综合考虑 3.含混凝土、钢筋制安、砌体、垫层、套管、井圈井盖、模板、脚手架等，完成该项所有内容及相关费用 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 座 | 5
54 | 030901011054 | 室外消火栓 SSFT100/65-1.6型地上式 | 1.安装部位：室外 2.型号、规格：SSFT100/65-1.6型地上式 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 9
55 | 030901011055 | 消防车取水栓 DN150 | 1.安装部位：室外 2.型号、规格：消防车取水栓 DN150 3.做法：详设计 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 套 | 4
56 | 031003003056 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.安装部位：综合考虑 3.材质：详设计 4.规格：DN100 5.连接形式：法兰连接 6.包含：阀门、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7.密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
57 | 031003003057 | 闸阀 DN150 | 1.名称：闸阀 2.安装部位：综合考虑 3.材质：详设计 4.规格：DN150 5.连接形式：法兰连接 6.包含：阀门、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7.密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 3
58 | 031003003058 | 明杆闸阀 DN65 | 1.名称：明杆闸阀 2.安装部位：综合考虑 3.材质：详设计 4.规格：DN65 5.连接形式：法兰连接 6.包含：阀门、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7.密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 1
59 | 031003003059 | 明杆闸阀 DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.安装部位：综合考虑 3.材质：详设计 4.规格：DN100 5.连接形式：法兰连接 6.包含：阀门、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7.密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 10
60 | 031003003060 | 明杆闸阀 DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.安装部位：综合考虑 3.材质：详设计 4.规格：DN150 5.连接形式：法兰连接 6.包含：阀门、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7.密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 个 | 6
61 | 040504002061 | 阀门井 1.1m*1.1m*1.2m(H) | 1.名称：阀门井 2.尺寸：1.1m*1.1m*1.2m(H) 3.做法：参照05S502-68 4.含混凝土、钢筋制安、砌体、垫层、套管、井圈井盖、模板、脚手架等，完成该项所有内容及相关费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 座 | 1
62 | 040504002062 | 阀门井 1.1m*1.1m*1.5m(H) | 1.名称：阀门井 2.尺寸：1.1m*1.1m*1.5m(H) 3.做法：参照05S502-68 4.含混凝土、钢筋制安、砌体、垫层、套管、井圈井盖、模板、脚手架等，完成该项所有内容及相关费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 座 | 10
63 | 040504002063 | 阀门井 1.3m*1.3m*1.5m(H) | 1.名称：阀门井 2.尺寸：1.3m*1.3m*1.5m(H) 3.做法：参照05S502-68 4.含混凝土、钢筋制安、砌体、垫层、套管、井圈井盖、模板、脚手架等，完成该项所有内容及相关费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 座 | 3
64 | 040504002064 | 阀门井 1.3m*1.3m*1.5m(H)（车行道上） | 1.名称：阀门井 2.尺寸：1.3m*1.3m*1.5m(H)（车行道上） 3.做法：参照05S502-68 4.含混凝土、钢筋制安、砌体、垫层、套管、井圈井盖、模板、脚手架等，完成该项所有内容及相关费用 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | 座 | 3
65 | 031006015065 | 室内消火栓箱泵一体化消防给水泵站 | 1.名称：室内消火栓箱泵一体化消防给水泵站 2.水箱:采用装配式不锈钢SW保温水箱,确保与基础牢固连接，包含远传电子液位仪、浮球控制阀、液位仪、内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰、排水漏斗制作安装、溢流管、放空管、通气管、呼吸管、放空阀、溢水口、检修人孔、防虫网安装、基座（含模板）及型钢支架制作安装、减振装置等 3.消火栓泵：XBD5.0/20G-FLG，Q=20L/S，H=0.50MPa，电机功率37Kw，一用一备,配套电控箱,通讯接口 4.消火栓增压稳压装置：WXL-1-60-II Q=1.0L/S、H=0.60MPa、电机功率2.2Kw，调节水容积150Lps1=0.57MPa,ps2=0.64MPa，配套电控箱,通讯接口CCCF认证 5.配电柜：消火栓泵配电箱、机械应急启动柜、消防稳压泵控制箱具体详见设计图，含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 6.管线：含配电箱至设备所有配管、电缆电线、电缆头等 7.其他：含电机的检查接线，电机调试，整体设备调试、试运行等 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌及甲方选型要求，选型满足甲方要求 | 套 | 1
66 | 040501001066 | 砂垫层基础 | 1.名称：砂垫层基础 2.做法：详设计 3.管道规格：综合考虑 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 63.74
67 | 010101007067 | 挖沟槽土方 | 1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含但不仅限于垃圾、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、建渣、素填土、淤泥、黏土、强风化泥岩、中等风化泥岩、石方解小、桩间挖土等工作内容 2.挖方深度：综合考虑 3.开挖方式：人工开挖、机械开挖等费用综合考虑含在综合单价中 4.场内土石方转运、运距、堆场费由投标人综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 637.43
68 | 040103001068 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计和规范要求,分层夯填 2.填方材料品种：合格土 3.填方粒径要求：满足规范和设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 569.26
69 | 040103002069 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余且不可利用的土方或石方、建碴等综合考虑，包含淤泥、流砂、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等 2.运距：投标单位自行考虑 3.堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 4.土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 68.17
分部小计
破除及恢复工程
70 | 041001003070 | 道路碎石基层拆除 | 1.材质：碎石 2.厚度：150cm厚 3.部位：道路基层 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 659.06
71 | 041001001071 | 道路混凝土路面拆除 | 1.材质：混凝土C30 2.厚度：200cm厚 3.部位：道路面层 4.含道路切缝 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 659.06
72 | 040202011072 | 道路碎石基层恢复 | 1.材质：碎石 2.厚度：150cm厚 3.部位：道路基层 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 659.06
73 | 040203007073 | 道路混凝土路面恢复 | 1.部位：道路混凝土路面恢复 2.厚度：20cm厚 3.混凝土等级：C30 4.密实度、养护：满足设计及规范要求 5.商品砼的外加剂费用、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、路面防滑线等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 6.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 659.06
74 | 050102012075 | 绿化带恢复 | 1.名称：绿化带恢复 2.铺种方式：综合考虑，恢复至原貌 3.养护期：综合考虑，达到设计及业主要求 4.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m2 | 210
75 | 040103002074 | 废弃物弃置 | 1.废弃料品种：多余且不可利用的土方或石方、建碴等综合考虑，包含淤泥、流砂、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等 2.运距：投标单位自行考虑 3.堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 4.土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 5.其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求 | m3 | 230.67
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【总平工程‖安~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文~15
总价措施项目清单与计价表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 38921.19
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2241.53
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 6520.83
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 16913.40
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 13245.43
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 38921.19

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【总平工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 95317.52 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 95317.52 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【总平工程‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：成都金开生物工程有限公司消防改造项目\总平工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 95317.52
合 计 |  |  | 95317.52 | -